ЗАО «Фирма «ЮМИРС»

БЛОК  ПИТАНИЯ «РАДИЙ-БП»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП 01.20.000 РЭ

г. Пенза

Содержание

1 Описание и работа …………………………………………..………………  3

1.1 Общие сведения…………………………………………..………………..  3

1.2 Технические характеристики……………………………..………………. 3

1.3 Состав изделия……………………………………………..………………  4

1.4 Маркировка ………………………………………………..………………. 4

1.5 Упаковка……………………………………………………..……………..  4

2 Использование по назначению………………………………..…………….  4

2.1 Меры безопасности…………………………………………..……………. 4

2.2 Правила монтажа и эксплуатации…………………………..…………….  4

2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения……...  5

3 Техническое обслуживание…………………………………………………  6

4 Хранение………………………………………………………………….…..  6

5 Транспортирование……………………………………………………..……. 6

6 Утилизация……………………………………………………………….…..  6

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.01.20.000 РЭ содержит сведения  о  назначении,  конструкции,  принципе  действия,  технических характеристиках блока питания «Радий-БП» (далее - БП)  и указания по его размещению и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного  использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

Работы по установке, техническому обслуживанию и текущему ремонту  БП должны выполняться электромонтером ОПС или электриком, прошедшим  специальную подготовку и изучившим настоящее руководство.

При  выполнении  работ  по  установке,  техническому  обслуживанию  и текущему  ремонту  должны  соблюдаться  действующие  правила  техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

1 Описание и работа

1.1 Общие сведения

БП предназначен для питания электронных устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока.

БП  выполнен  в  пылебрызгозащищенном  корпусе  и  может эксплуатироваться  на  открытом  воздухе.  БП  рассчитан  на  круглосуточную  работу  при  температуре  окружающей  среды  от  минус 40°С  до 55°С  и  относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 25°С.

Питание БП осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц.

БП  по  способу  защиты  человека  от  поражения  электрическим  током соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75, имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Постоянное выходное напряжение - (24±1,0)В.

1.2.2 Максимальный ток нагрузки - 0,5А.

1.2.3 Размах пульсаций выходного напряжения - не более 0,03В.

1.2.4 Напряжение питающей сети - от 187В до 242В.

1.2.5 Ток, потребляемый от сети - не более 0,1А.

1.2.6 Габаритные размеры БП без КМЧ - не более 205х175х105 мм.

1.2.7 Масса БП, упакованного в потребительскую тару, - не более 2 кг.

1.2.8  БП  имеет  шесть  гермовводов  для  подключения  кабелей.

Гермовводы  большего  диаметра (4  шт)  обеспечивают  подключение  кабелей диаметром до 11 мм, гермовводы меньшего диаметра (2 шт) – подключение  кабелей диаметром до 7 мм.

1.3 Состав изделия

Состав БП приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.01.20.100 | Блок питания | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.300 | Комплект монтажных частей (КМЧ) | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

1.4 Маркировка

1.4.1  Маркировка блока питания содержит:

-  товарный знак предприятия-изготовителя;

-  наименование;

-  заводской порядковый номер;

-  год и квартал изготовления.

1.4.2  Маркировка потребительской тары содержит:

-  товарный знак предприятия-изготовителя;

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование и  обозначение БП;

-  заводской порядковый номер;

-  год и месяц упаковывания;

-  штамп технического контроля и в случае приемки БП представителем

заказчика (ПЗ) - штамп ПЗ.

1.5 Упаковка

1.5.1  БП упакован в  ящик из гофрированного картона.

2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

При  выполнении  работ,  связанных  с  установкой,  профилактикой  и ремонтом  БП  должны  соблюдаться  действующие  правила  техники

безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

2.2 Правила монтажа и эксплуатации

2.2.1  Закрепите  БП  на  опоре  с  помощью  стяжки  из  комплекта  монтажных частей.  Допускается  крепление  БП  одной  стяжкой  совместно  с  блоком извещателя.

2.2.2 Подключение БП производите в следующей последовательности:

2.2.2.1 Снимите верхнюю крышку БП, предварительно отвернув четыре

винта.

2.2.2.2  Установите тумблер включения сети в отключенное состояние.

2.2.2.3  Наденьте  на  силовой  кабель  последовательно  втулку,  шайбу, прокладку и пропустите кабель в отверстие гермоввода. Установите прокладку с  шайбой  в  корпус  гермоввода  и  затяжкой  втулки  закрепите  кабель  в гермовводе.

2.2.2.4  Подсоедините сигнальные кабели в аналогичном порядке.

2.2.2.5  Заглушите  неиспользованные  гермовводы  отрезками  кабелей подходящего диаметра.

2.2.2.6  Подключите проводники кабелей к колодкам:

- к контактам колодки «?220 В» подключите  проводники питающей сети;

- к контактам « + » и « - » подключите  цепи питания извещателей;

- к контактам «Х1», «Х2», «Х3» и  «Х4» подключите сигнальные цепи аппаратуры  (например, цепь выходного реле извещателя).

2.2.2.7  Проверьте правильность монтажа.

2.2.2.8  Подайте на БП сетевое напряжение.

2.2.2.9  Установите тумблер включения сети в положение ВКЛ и проконтролируйте тестером выходное напряжение на контактах « + » и « - ».

2.2.2.10  Установите верхнюю крышку БП, закрепив ее винтами.

Внимание! Эксплуатация БП со снятой верхней крышкой запрещается.

2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в

таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Рекомендации по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует напряжение на выходе БП | Отсутствует напряжение сети. | Проконтролировать напряжение на контактах колодки «220 В». При его отсутствии - проверить подключение силового кабеля к сети. Обнаруженные неисправности устранить. |
|  | Перегорел предохранитель. | Заменить предохранитель. |
|  | БП неисправен. | Заменить БП. |
| 2 Напряжение на выходе БП не соответствует норме. | Напряжение сети меньше нормы. | Проконтролировать напряжение на контактах колодки «220 В». Устранить причины понижения напряжения сети. |
|  | БП неисправен. | Заменить БП. |

3 Техническое обслуживание

3.1 Проверка электрических соединений БП должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

4 Хранение

4.1  БП  должны  храниться  в  упакованном  виде  на  складах  при температуре  окружающего  воздуха  от 5°С  до 40°С   и  относительной влажности воздуха не более 85%  (при температуре 25°С).

4.2 Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

5.1  БП  в  упаковке  предприятия-изготовителя  допускается транспортировать  любым  видом  транспорта  в  крытых  транспортных средствах (в  железнодорожных  вагонах,  автомашинах,  контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах).

5.2 Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение

или падение их при толчках и ударах.

6 Утилизация

6.1 БП не содержит драгоценных, редкоземельных и токсичных материалов. 6.2 После окончания срока службы БП подлежит утилизации.